Wärmerückgewinnungseinheit

Type: Multicross® Typ: __________

Wärmerückgewinnungseinheit Multicross®  mit energieeffizienten Komponenten und

mit sehr hohen Wirkungsgraden zur Gewährleistung einer sparsamen und

wirtschaftliche Betriebsweise.

Alle Wertbildende Faktoren auf einen Blick

► energiesparende EC-Motoren Technik

► Hochwirkungsgrad-Plattenwärmetauscher für Rückwärmzahlen

bis zu 90 %

► kompakte Bauweise

► Plug & Play Technik

► 100% Sommerbypass

► intelligente Regelungskomponenten

► durchdachtes Zubehör

► zuverlässiger Kundendienst

Einsetzbar für die wirtschaftliche Belüftung von z. B.:

Wohnanlagen

Hotels

Schulen

Restaurants

Kindergärten

Büros

Sportstätten

Konferenzräumen

Verkaufsräumen

Werkstätten

Mehrzweckgebäude

Baumärkte

Industriehallen

Gehäuse

Modularer, Aluminium Profilrahmen mit Aludruckguss Gehäuseecken und

doppelwandigen 25mm oder 50 mm starken verz. Paneele mit erstklassigen

Schalldämpfwerten.

Stabile, große Revisionstüren mit Sicherheitsvorreiter sind in das Gehäuse

integriert und ermöglichen eine schnelle Wartung.

Glatte Innenfläche zur Reinigung nach VDI 6022, alle Luftleitbleche

und Montageunterkonstruktionen sind aus Aluminium Almg3 und verz. Material

Materialstärke 1,5 mm hergestellt. Innenliegende dichtschliessende Jalousienklappen

für einen 100% Sommerbypass mit Belimostellantrieb Auf/Zu.

Kondensatwanne aus Aluminium Almg3, geschweißt mit Kondensatabluftstutzen

DN 15.

EC-Ventilatoren

Hochleistungs-Radial-Ventilatormodule

einseitig saugend; Direktantrieb; 2D-Radiallaufrad mit Umlaufdiffusor

aufgebaut auf einen elektronisch kommutierten Außenläufermotor mit

integrierter Elektronik; rückwärts gekrümmte Laufradschaufeln; strömungsoptimierte

Einström düse mit Druckentnahmestutzen aus verzinktem

Stahlblech; komplette Einheit statisch und dynamisch ausgewuchtet

gemäß DIN / ISO 1940 auf Wuchtgüte G 6.3 in zwei Ebenen;

EC-Außenläufermotor mit wartungsfreien Kugellagern mit Langzeitschmierung;

Breitspannungs eingang 200-277 V, 50/60 Hz bzw.

380-480 V, 50/60 Hz; Einheit an allen üblichen EVU-Netzen bei einheitlicher

Luftleistung einsetzbar; optimierte Motortechnik; Sanftanlauf;

integrierte Strombegrenzung; Anschluß über herausgeführten variablen

Kabelanschluß (Motor BG 084) oder montagefreundlichen und robusten

integrierten Klemmkasten aus Aluminium mit Federkraftklemmen

(Motor BG 112 und 150); äußerst kompakt aufgebaute Elektronik; mit

einstellbarem PID-Regler (Motor BG 112 und 150); erfüllt alle erforderlichen

EMV-Richtlinien und alle Anforderungen bezüglich Netzrück -

wirkungen; keine aufwändige Installation mit geschirmter Leitung notwendig;

sehr geräuscharme Kommutierungslogik; 100 % regelbar.

Hochwirkungsgrad-Plattenwärmetauscher

Hochwirkungsgrad-Plattenwärmetauscher als Gegenstromplatten

Wärmetauscher mit einer Wärmerückzahl von bis zu 90% bei

energetisch vernünftigen Druckverlusten. Die garantierten technischen

Daten wie Rückwärmzahl, Druckverlust und Dichtigkeit werden durch

Prüfatteste von einem unabhängigen Institut bestätigt. Mit den Bypassklappen

sind die Plattenwärmetauscher leistungsregelbar.

Ausgeführt als Kreuzstromplattenwärmeübertrager zur Ausnutzung der in den Luftströmen enthaltenen sensiblen und latenten Wärmeenergie.

Abluft- und Außenluftstrom sind dabei vollständig getrennt. Sie werden entlang dünner und parallel angeordneter Aluminiumplatten über Kreuz aneinander vorbeigeführt.

Eine Übertragung von Feuchtigkeit oder Gerüchen ist ausgeschlossen.

Plattenmaterial aus korrosionsbeständiger Aluminiumlegierung, seewasserbeständig.

Hohe Wirkungsgrade durch spezielle Plattenstrukturen.

Kunststoff-Plattenwärmetauscher dürfen aus Brandschutzvorgaben nicht verwendet werden.

Plissierte Filterzellen

Plissierte Filterzellen wurden unter dem Aspekt Schonung der Umwelt

entwickelt. Der Rahmen besteht aus recycelbarem Karton oder mit einem

Metall Rahmen, das Filtermedium aus Kunstfasern – kein Glasfaserbruch.

Der Filterdichtsitz entspricht der Filterklasse nach EN 779. Die Filter wurden von

einem unabhängigen Institut geprüft. Filterklasse F5

Technische Daten

Wärmerückgewinnung

Lufteintritt					Zuluft			Abluft

Standardvolumen m³/h

Betriebsvolumen m³/h

Temperatur °C

relative Feuchte %

absolute Feuchte g/kg

Enthalpie kJ/kg

Luftaustritt					Zuluft			Abluft

Betriebsvolumen m³/h

Temperatur °C

relative Feuchte %

absolute Feuchte g/kg

Enthalpie kJ/kg

Anströmgeschwindigkeit m/s

Druckverlust Pa

Druckverlust (Standarddichte) Pa

Rückwärmzahl trocken %

Rückwärmzahl feucht %

Wärmeleistung trocken kW

Wärmeleistung feucht kW

Kondensatmenge 	g/kg

kg/h

Bemerkung:

Die Auslegung ist gültig für Luftdruck 1013 mbar Höhe über NN 0 m

Kondensation! - Einfriergrenze nicht berücksichtigt!

EC Ventilator / Motoreinheit

Technische Daten

- Volumenstrom V			    – 		m3/h

- Auslegung V						m3/h

- statische ext Pressung ΔP				Pa

- Spannungsbereich U 				V

- Frequenz f 				50		Hz

- Ventilatordrehzahl n 				min-1

- Leistungsaufnahme P1				kW

- Stromaufnahme I			2		A

- Geräuschpegel LwAsaug				dBA

- Geräuschpegel LwAdruck				dBA

- zulässige Umgebungstemperatur t	-25 bis +40	°C

- Ventilatormasse 					kg

- Laufraddrehrichtung			rechts

Anzahl der Ventilatoren		2		Stück

Ein- und Ausgänge:

- 0..10V / PWM Kombieingang

- 10V / 10mA Potiversorgung

- Fehlermelderelais Wechsler

- 20V / 50mA Sensorversorgung

- 4..20mA Sensoreingang

- 0..10V Master Ausgang

- ebmBus Schnittstelle (RS-485)

- Integr. PID Regler

Schutzeinrichtungen

- Fehlermelderelais mit potentialfreien Kontakten

(250 V AC/2 A, cos ϕ = 1)

- Blockierschutz

- Phasenausfallerkennung

- Sanftanlauf der Motoren

- Netzunterspannungserkennung

- Übertemperaturschutz der Elektronik und des Motors

- Kurzschlußschutz

Abmessung:

Gerätebreite			 mm

Gerätehöhe			 mm

Gerätelänge			 mm

Gewicht: 	 kg

Bestellcode: MC 		 EC